公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設設計注意事項(草案)

- 為提供學生安全及舒適之學習環境，行政院蘇院長貞昌宣布校園由安全進入舒適，將全面達成高級中等以下學校班班有冷氣。為引導電力改善設計與電力改善工程及冷氣裝設等，具設計及減法美學精神，並關注跨界面銜接，爰訂定本設計注意事項。

- 整體原則

      - 相關工程及設備思需考「設計思維及減法美學」原則。

      - 設施設備應融入現有建物環境，避免違和感，其色彩以低彩度為原則。

      - 相關材質宜考慮納久性及耐候性。

      - 管線應垂直、水平對齊，分層設置，以整齊美觀為原則。

      - 管線影響建築物外觀及學校景觀時，設計單位應繪製平面圖、立面圖等細部設計圖，並由學校妥予歸檔、交接。

      - 線路以短為原則。

      - 應加強綠化，符合永續發展政策。

- 電力改善設計

      - 電力管線設置

- 電力管線設置務必整齊乾淨，垂直、水平對齊安裝，分層設置。

- 新設導線管、電纜架及導線槽須整合原有導線管、電纜架及導線槽，並採用耐久性材質。

- 電線若未配置於導線槽，則應使用硬質非金屬管或金屬管包覆；電纜若未配置於電纜架或導線槽，則應使用硬質非金屬管或金屬管包覆。

- 管線與箱體設置位置須配合建築物現況，避免產生違和感，其色彩以低彩度，且融入建築環境為宜；若使用油漆，應注意耐候性。

- 電力設計與後續冷氣安裝之美觀息息相關，電力設計應配合冷氣供應電源、室內機排水位置及管路規劃，避免日後冷氣安裝時因管線長度過長影響室內外景觀。

- 新設電力系統之電纜架或導線槽需預留EMS系統之電源線與信號線及冷氣機電源線之安裝空間裕度，以共同收納管理。若電力系統改善無需安裝電纜線或導線槽時，則無需另外安裝導線管、電纜架或導線管供EMS系統之電源線與信號線及冷氣機電源線使用。

- 電力系統改善如有配置電纜架或導線槽到教室走道時，應另外預留一支硬質非金屬管或金屬管至教室分電箱內，供EMS系統訊號線使用。

- 室內、室外機配線務必施行接地作業，防止感電。

      - 變電設施安裝

- 盤面名稱及電路分路標示應清楚標示。

- 教室分電箱、樓層總盤及大樓總盤之安裝位置應注意安全、美觀及不影響學校活動為原則，並需與學校溝通安裝位置。

- 應設置於校園安全隱蔽處並鄰近台電外電設施。

- 外觀避免彩繪並以低彩度為原則，標示宜簡化，必要時設置自然材質圍籬或綠籬，增加與學生活動距離兼顧校園環境美觀。

- 變電箱可適度於箱體表面四周加裝防護軟墊，以減少學生碰撞受傷。

- 避免設置於易淹水低漥區域。

- 讀卡機及能源管理系統(EMS)安裝設置

      - 讀卡機線路及能源管理系統線路配置應整齊，與既有線路整合收納，並以「短」為原則。

      - 讀卡機線路建議使用白色壓條，避免懸垂於牆面上。

- 裝設冷氣機規劃

      - 室內機安裝

- 應優先考量使用側吹(風向為教室短邊)，盡可能不遮蔽窗戶，並注意上下左右高度和上方回風距離等。

- 建議採用標準硬管排水管，除排水管在安裝上有重大困難，應以不使用電動排水機等設備為原則。

- 室內、室外機連結界面安裝時，管線連結應配置整齊，彎曲及走向要順暢。

- 冷媒、電力及排水管線如需穿牆，以洗孔為宜，位置應不導致外牆漏水，洗孔以「外低內高」需加封邊，避免雨水灌入。

      - 室外機安裝

- 冷氣機排水管線影響學校景觀時，安裝單位應繪製立面圖。

- 安裝位置以非走廊側之建築物立面,並不影響校內外景觀為原則，教室如為雙面走廊可安裝於服務走廊或陽台，並適度以隔柵遮擋室外機及管線；如係採高架式設置，則需妥為考量吊掛架之材質、負重、耐候性及穩固性；室外機固定零件、冷媒管及電力線以不現場切削、銲接為原則，以避免日後生鏽。

- 應安裝於穩固之位置，另應依照施工規範與植栽、建築物保持適當距離且應兼具通風散熱，以利正常運轉及便於維修檢查。裝設於屋頂或平台時，佈設管線或架設基座應避免破壞防水層。

- 機體之排氣避免直吹植栽，並避開學生容易觸及之位置。

- 室外機安裝應以垂直、水平對齊為原則。

- 外掛管線須固定，宜隱蔽為原則，可採沿建物柱邊靠齊，禁止懸垂於牆面上，冷媒管及電線應以管槽施工包覆。

      - 室外機外掛於建築物非走廊側之立面時安裝注意事項

- 室外機安裝以不遮擋建築物立面窗戶及重要開口為原則。

- 一樓外牆窗臺下盡量避免安裝室外機,以免影響學生使用空間及造成危險。

- 二樓外牆窗臺下可安裝室外機供給一樓室內機安裝。

- 三樓外牆窗臺下可安裝室外機供給二樓室內機安裝，以此類推。

- 最高樓或頂樓女兒牆不適合安裝室外機,可考量同樓層外窗臺下安裝即可。

- 避免安裝於建築正立面，應集中裝設於通風良好之側面、屋頂及中庭位置。如安裝於建築物正立面，需統一裝設位置，並應以植栽或隔柵美化遮擋為原則。