附件2

110年臺中市立大華國民中學市管公有房舍設置太陽光電發電系統

太陽光電發電設備檢驗表

設置地址：

設置容量：單一模組裝置容量_____瓩，總裝置容量______瓩

本案業已於中華民國__年__月__日按圖施工完竣，經本_________(建築師、土木

技師或結構技師)確認太陽光電發電設備之支撐架與連結組件設計、表面材質，

符合「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書」第三條第二款及第

三條第三款之規定。

簽名或蓋章：

開業/執業圖戳

開業/執業執照號碼：

事務所名稱：

中華民國	年	月	日

| 項次 | 項目 | 檢驗結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解 | 是否 |  |
|  | 說」之規定，須採用四十六點一公尺/秒之平均風速作為基本設計風速。專業技師是否提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。 |  |  |
| 2 | 支撐架結構設計是否依建築物耐風設計規範進行設 | 是否 |  |
|  | 計與檢核，其中用途係數(I)，採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採 G=1.88(含)以上。 |  |  |
| 3 | 太陽光電模組與支撐架設計，是否符合下述其一規 | 是否 |  |
|  | 範。太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過 0.3 公尺 |  |  |
|  | (含)以上之系統，單一模組與支撐架正面連結(上扣) |  |  |
|  | 及背面連結(下鎖)的固定組件共計須 8 個點以上。如 |  |  |
|  | 太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於 0.3 公尺以下 |  |  |
|  | 之系統，單一模組正面連結(上扣)必須與 3 根支架組 |  |  |
|  | 件(位於模組上中下側)連結固定，連結扣件共計須 6 |  |  |
|  | 組以上。 |  |  |
| 4 | 螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)是 | 是否 |  |
|  | 否為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。 |  |  |
| 5 | 每一構件連結螺絲組是否包含抗腐蝕螺絲、至少 1 片彈簧華司、至少 2 片平板華司、至少 1 個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上 1 個抗腐蝕六角蓋型螺帽。 | 是否 |  |
| 6 | 支撐架材質的選擇，是否採用下述其一規範。若採用 | 是否 |  |
|  | 鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、 |  |  |
|  | 鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如 ASTM A709、 ASTM A36、A572 等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處 |  |  |
|  | 理，或耐候鋼材(如 ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114 |  |  |
|  | 等);若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為 |  |  |
|  | 6005T5 或 6061T5 以上等級，並須符合結構安全要求。 |  |  |
| 7 | 支撐架表面處理的選擇，是否採用下述其一規範。鋼 | 是否 |  |
|  | 構基材表面處理，須以設置地點符合 ISO 9223 之腐蝕 |  |  |
|  | 環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級 |  |  |
|  | 以上為處理基準，並以 20 年(含)以上抗腐蝕性能進行 |  |  |
|  | 表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證 |  |  |
|  | 明;若採用鋁合金鋁擠型基材，其表面處理方式採陽極 |  |  |
|  | 處理厚度 14µm 以上及外加一層膜厚 7µm 以上之壓克 |  |  |
|  | 力透明漆之表面防蝕處理，除鋁擠型構材外的鋁合金 |  |  |
|  | 板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度 7µm |  |  |
|  | 以上及外加一層膜厚 7µm 以上之壓克力透明漆，且皆 |  |  |
|  | 需取得具有 TAF 認可之測試實驗室測試合格報告。 |  |  |
| 8 | 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置是否加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕。 | 是否 |  |
| 9 | 螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。 | 是否 |  |

註：檢驗結果須全部為是，若有否者，則需由得標廠商盡速修正，以完成檢驗。